http://74.125.153.132/search?q=cache:p9FrGGgCpzkJ:www.cientificosaficionados.com/energia%2520solar/aire%2520acondicionado.pdf+REFRIGERACION+POR+ABSORCION&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=cu

Refrigeración por absorción.

Interés energético e impacto

ambiental

Page 1

FUNDAMENTOS

FISICOS

A partir de este principio es

posible concebir una máquina

en la que se produce una eva-

poración con la consiguiente

absorción de calor, que permi-

te el enfriamiento de un fluido

secundario en el intercambia-

dor de calor que actúa como

evaporador, para acto seguido

recuperar el vapor producido

disolviendo una solución sali-

na o incorporándolo a una

masa líquida. El resto de com-

ponentes e intercambiadores

de calor que configuran una

planta frigorífica de Absor-

ción, se utilizan para transpor-

tar el vapor absorbido y rege-

nerar el líquido correspon-

diente para que la evaporación

se produzca de una manera

continua.

En los ciclos de absorción ha-

blamos siempre de agente ab-

sorbente, designando así a la

sustancia que absorbe los va-

pores, y de agente refrigeran-

te, o agente frigorífico, a la

sustancia que se evapora y da

lugar a una producción frigo-

rífica aprovechable. Serían ab-

sorbentes el agua y la solución

de Bromuro de Litio, y refri-

gerantes el Amoniaco y el

agua destilada, en los ciclos de

absorción Agua-Amoniaco y

Bromuro de Litio-Agua, res-

pectivamente.

Para conseguir una mejor

compresión del funciona-

miento de un ciclo de absor-

ción, haremos una compara-

ción entre este y un ciclo de

ARTÍCULO TÉCNICO

Refrigeración por absorción.

Interés energético e impacto

ambiental

Por José María CANO MARCOS

Ingeniero Industrial.

Miembro del Comité Científico de ATECYR

Las primeras aplicaciones industriales de los principios

termodinámicos de la absorción de un vapor por un

líquido, con el fin de conseguir la refrigeración de otro

líquido, datan de los primeros años 30.

La comercialización a mayor escala de plantas

frigoríficas de absorción con ciclo Amoniaco-Agua

comienzan en los 40 y la puesta en el mercado de las

primeras plantas con ciclo agua-Bromuro de Litio

tiene lugar a principio de los 50.

Los ciclos de absorción se basan físicamente en la

capacidad que tienen algunas sustancias, tales como el

agua y algunas sales como el Bromuro de Litio, para

absorber, en fase líquida, vapores de otras sustancias

tales como el Amoniaco y el agua, respectivamente.

*De las jornadas técnicas

“Climatización 2001”

http://www.energuia.com

Page 2

refrigeración por compresión

mecánica, de uso más extendi-

do y, por tanto mas conocido

a todos los niveles técnicos.

En un ciclo de compresión

mecánica, los vapores del

agente frigorígeno (como

debe ser denominado) que se

producen en el evaporador de

la máquina dando lugar a la

producción frigorífica, son as-

pirados por un compresor que

ejerce las funciones de trans-

portar el fluido y de elevar su

nivel de entalpía. El vapor

comprimido a alta presión y

con un elevado nivel térmico

se entrega a un intercambia-

dor de calor, el condensador,

para que ceda su energía a

otro fluido, que no es utiliza-

ble para la producción frigorí-

fica, y cambie de estado, pa-

sando a ser líquido a alta pre-

sión y temperatura, y por lo

tanto tampoco utilizable para

la producción frigorífica. Este

líquido relativamente caliente

se fuerza a pasar a través de un

dispositivo en el que deja par-

te de la energía que contiene,

por fricción mecánica funda-

mentalmente, y a partir del

cual entra en una zona del cir-

cuito frigorífico en la que la

presión se mantiene sensible-

mente mas baja, debido a que

el compresor está aspirando

de ella, que la presión de satu-

ración que correspondería en

el equilibrio a la temperatura a

la que se encuentra el agente

frigorígeno en estado líquido.

Este desequilibrio entre las

presiones y temperaturas de

saturación y las reales a las que

el refrigerante se encuentra,

origina la evaporación parcial

del líquido, que toma el calor

latente de cambio de estado

de la masa del propio líquido,

enfriándola hasta la tempera-

tura de saturación que corres-

ponde a la presión a la que se

encuentra, punto en el que la

evaporación se interrumpe. El

refrigerante en estado líquido

a baja temperatura entra en el

evaporador, donde se evapo-

rará, cerrando así el ciclo fri-

gorífico.

En la máquina de absorción se

produce un proceso similar: El

refrigerante, agua o amoniaco,

se evapora en el evaporador

tomando el calor de cambio de

estado del fluido que circula

por el interior del haz tubular

de este intercambiador. Los

vapores producidos se absor-

ben por el absorbente, agua o

solución de bromuro de litio,

en un proceso de disolución

endotérmico que requiere de

refrigeración externa para que

la solución se mantenga en

condiciones de temperatura

correctas y no aumente la pre-

sión en la cámara en la que se

produce la absorción y que se

denomina Absorbedor. En

este circuito de refrigeración

externa se utilizan normal-

mente torres de refrigeración

de agua de tipo abierto o ce-

rrado. El agua enfriada en la

torre se hace circular a través

del interior del haz tubular de

otro intercambiador que se

encuentra situado en el inte-

rior de la cámara del absorbe-

dor y sobre el que se rocía el

absorbente para facilitar el

proceso de la absorción. La

masa de absorbente conte-

niendo el refrigerante absorbi-

do se transporta, mediante

bombeo, hasta otro intercam-

biador de calor cuya función es

separar el refrigerante del ab-

sorbente, por destilación del

primero. Este intercambiador

de calor se denomina Concen-

trador o Generador y es de

tipo inundado. Por su haz tu-

bular se hace circular el fluido

caliente, normalmente agua o

vapor de agua, que constituye

la fuente principal de energía

para el funcionamiento del ci-

clo de absorción, y que proce-

de como efluente de cualquier

tipo de proceso en el que se

genere calor residual.

En el concentrador se produ-

ce la ebullición del refrigeran-

te, que se separa del absorben-

te y que como consecuencia

aumenta su concentración, en

el caso de solución salina, o su

pureza cuando se trata de

agua, para que pueda ser utili-

zado de nuevo en el proceso

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 1.

Page 3

de absorción. El FLUJO de

absorbente vuelve al absorbe-

dor siguiendo un camino mas

o menos diferente según cada

tipo de máquina, mientras que

el flujo de vapores del refrige-

rante destilado en el concen-

trador pasa, por simple dife-

rencia de presión, a otro inter-

cambiador de calor por el in-

terior de cuyo haz tubular cir-

cula agua procedente también

de la torre de refrigeración, y

que se denomina condensador

porque alrededor de su haz

tubular se produce la conden-

sación de los vapores del

agente frigorífico para volver

al estado líquido.

El líquido obtenido en el con-

densador se canaliza hacia la cá-

mara de evaporador, por grave-

dad y por diferencia de presión,

ya que esta se encuentra a una

presión inferior a la de la cáma-

ra del condensador. Cuando el

líquido llega a la cámara del

evaporador sufre un fenómeno

idéntico al comentado en la

descripción hecha del ciclo de

compresión mecánica, y se eva-

pora parcialmente, llevando la

temperatura de la masa del lí-

quido a la temperatura de satu-

ración que corresponde a la

presión en la que la cámara del

evaporador se encuentra. De

esta forma, el líquido frío está

en condiciones de tomar calor

del fluido que circula por el in-

terior del haz tubular del eva-

porador, hasta evaporarse, ce-

rrando así su ciclo1.

Si comparamos ambos ciclos,

comprenderemos que en el de

absorción los intercambiado-

res de calor del Absorbedor y

del Condensador, junto con la

bomba o bombas que hacen la

función de transporte del ab-

sorbente, equivalen a su traba-

jo al compresor del ciclo de

compresión mecánica. Mien-

tras que en el evaporador,

condensador y dispositivo de

expansión de las máquinas de

absorción se desarrollan pro-

cesos similares, por no decir

idénticos, a los que tienen lu-

gar en sus homónimos del ci-

clo de compresión mecánica.

Sería válido referirse al Con-

centrador y Condensador de

la máquina de absorción

como Sector de Alta Presión,

y al Absorvedor y Evaporador

como Sector de Baja Presión,

siguiendo la similitud con el

ciclo de compresión mecánica.

AMBITO

REGLAMENTARIO

Nuestra Reglamentación no

hace referencias muy explícitas

a las aplicaciones de plantas fri-

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 2.

1 Absorption refrigeration. Air-Conditioning Clinic, The Trane Company, 1985.

Figura 3

Page 4

goríficas y sistemas de Absor-

ción.

El anterior Reglamento de

Instalaciones de Calefacción,

Climatización y Agua Caliente

Sanitaria(2), en su IT.IC,

11.4.3., establecía una rela-

ción simple de los componen-

tes que debían incorporar las

plantas de absorción, así como

de los controles mínimos que

deberían estar disponibles en

cada equipo.

La IT.IC. 04.2.3., en su apar-

tado d), se refería específica-

mente a los sistemas de absor-

ción, autorizando su utiliza-

ción exclusivamente cuando se

dispusiera de una fuente de

energía térmica gratuita o resi-

dual de carácter permanente o

bien cuando no existiera posi-

bilidad de utilización de ener-

gía eléctrica, o en casos excep-

cionales expresamente autori-

zados. En todos los casos, las

exigencias de rendimiento mí-

nimo para instalaciones con

equipos accionados térmica-

mente, según la tabla 4.5 de

esta norma, eran del 48%, para

equipos de concentrador ca-

lentado directamente por la

combustión de combustibles

líquidos o gaseosos, o del 68%

para equipos con concentra-

dor de calentamiento indirec-

to por vapor o agua caliente.

Valores bastante altos, sobre

todo en este último caso.

Por su parte el actual R.I.T.E.3,

es aún menos explícito, aunque

preconiza las instalaciones de

cogeneración, y todos aquellos

sistemas que utilizan energías

térmicas residuales, solo hace

mención directa de los equipos

de absorción en la ITE 04.11.3

e), en cuanto a la documenta-

ción exigible.

Tratándose de un reglamento

específico para instalaciones

destinadas al confort humano

en la edificación, es lógico que

el R.I.T.E. no se ocupe de las

instalaciones de refrigeración

por absorción con mayor de-

talle, dado que estas son de

mayor interés en aplicaciones

industriales y de proceso.

Tampoco hay actualmente

ninguna Norma UNE especí-

fica para equipos de absorción,

y los reglamentos de Recipien-

tes a Presión y de Seguridad de

Plantas e Instalaciones Frigorí-

ficas, solo se refieren a estos

con carácter general.

La normativa fuera de España

es también bastante escasa,

solo la norma ARI 560/1992

(Absorption water chilling

and water heating packages)4,

establece criterios de diseño y

de aplicación para equipos de

refrigeración por ciclos de ab-

sorción, así como para la reali-

zación de ensayos de presta-

ciones térmicas, esta norma es

prácticamente la única especí-

fica de aplicación general para

estos equipos.

En conclusión, no se puede

decir que la reglamentación

aplicable a la maquinaria fri-

gorífica de absorción y a su

utilización sea extensa, lo cual

no es beneficioso, en absolu-

to, ya que la falta de definición

en muchos aspectos dificulta,

o cuando menos limita, la es-

pecificación de este tipo de

sistemas salvo en aplicaciones

en las que su efectividad eco-

nómica es evidente.

ARTÍCULO TÉCNICO

2 Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y A.C.S., Real decreto

1618/1980.

3 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, Real Decreto 1751/1998.

4 ARI Standard 560-1992, Air-Conditioning and Refrigeration Institute, 1992.

Figua 4.

Page 5

CONSIDERACIONES

SOBRE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Uno de los rasgos característi-

cos de la maquinaria frigorífi-

ca de absorción ha sido siem-

pre su hermeticidad y dificul-

tad de comprensión para los

operadores. Por principio, la

necesidad de confinar sustan-

cias de cierto riesgo como el

Amoniaco, y de mantener de-

presiones relativas muy altas

en su interior, para conseguir

la evaporación de refrigeran-

tes, tales como el agua, a tem-

peraturas lo suficientemente

bajas para hacerlas utilizables

en procesos de refrigeración;

recordemos que para que el

agua se evapore a 5°C se re-

quiere una presión absoluta

de 870 Pa; condicionan un di-

seño mecánico muy robusto y

hermético, que dificulta en

buena medida la interpreta-

ción desde el exterior de lo

que esta sucediendo en el in-

terior de la máquina, durante

su funcionamiento.

Por otra parte, los técnicos fri-

goristas que se encuentran por

primera vez delante de una

planta enfriadora por ciclo de

absorción, por muy expertos

que sean en el servicio de ma-

quinaria de compresión mecá-

nica de vapor, tardan bastante

tiempo en comprender que la

mayoría de los criterios de ser-

vicio y las “reglas del arte” vá-

lidas en la refrigeración “con-

vencional”, no son de aplica-

ción inmediata a las máquinas

de absorción.

El comportamiento de los

fluidos interiores de la máqui-

na de absorción, refrigerante y

absorbente, durante el proce-

so de funcionamiento del ci-

clo está directamente condi-

cionado por la evolución ener-

gética de los fluidos exteriores

a la máquina; agua a enfriar en

el evaporador, agua de la torre

de recuperación, y agua ca-

liente o vapor aportado al

concentrador. El equilibrio

energético entre todos los in-

tercambiadores de calor de la

máquina es el que condiciona

la estabilidad del ciclo.

A diferencia de cómo se com-

porta un ciclo de compresión

mecánica en el que el trabajo

del compresor es determinan-

te, en un ciclo de absorción el

equilibrio se consigue a partir

de efectos puramente termo-

dinámicos. Esto también

hace más compleja la com-

prensión del comportamien-

to de la máquina para los

operadores, ya que esta se

adapta en cada instante a las

condiciones cambiantes de

los circuitos exteriores, bus-

cando el equilibrio, como un

ser vivo se adapta a las condi-

ciones del medio que le ro-

dea. Los americanos llaman a

la máquina de absorción “the

living machine”.

Además, la gran inercia térmi-

ca de las máquinas de absor-

ción para adaptarse a las varia-

ciones externas, debido fun-

damentalmente a su volumen

y a las cantidades importantes

de absorbente y refrigerante

que contienen, son también

inconvenientes para la buena

comprensión de su respuesta

en unas determinadas condi-

ciones de estado.

Desde el punto de vista de su

operación y mantenimiento,

las máquinas de absorción re-

quieren intervenciones espe-

cíficas que no son de aplica-

ción en otro tipo de circuitos

frigoríficos. Por ejemplo: Es

preciso efectuar mediciones

periódicas del estado de pu-

reza del agua y de las solucio-

nes salinas, mediante la ex-

tracción de muestras y análi-

sis de las mismas; el conoci-

miento de los niveles de con-

centración en las soluciones

es imprescindible para deter-

minar si el rendimiento ins-

tantáneo de un determinado

equipo es o no correcto; la

medición del nivel de vacío

interior en una máquina es

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 5. Ábaco de Equilibrio para Soluciones Agua-BrLi.

Page 6

fundamental para compren-

der si la producción frigorífi-

ca sé esta llevando a cabo co-

rrectamente, etc. En el servi-

cio de las máquina de absor-

ción se utilizan útiles e ins-

trumentos tales como bom-

bas de trasiego, densímetros,

vacuómetros y aditivos quí-

micos que se aplican en otros

equipos de refrigeración. Sin

embargo no se utilizan ma-

nómetros frigoríficos que son

de uso común en los circuitos

de compresión mecánica5.

CRITERIOS ACTUALES

DE DISEÑO

Cuando las primeras plantas

de absorción aparecieron en el

mercado la tecnología electró-

nica estaba en sus albores,

para su control y regulación se

utilizaron dispositivos neumá-

ticos de forma generalizada.

Con estos controles, aún ejer-

ciendo correctamente su fun-

ción, la hermeticidad de la

máquina se hacía mayor, si

cabe, para los operadores, y

era laboriosa y complicada la

interpretación del comporta-

miento de una máquina en

unas condiciones de estado

determinadas.

Hoy en día estas dificultades

de acceso e interpretación se

han eliminado prácticamente,

y es mucho más sencillo e in-

mediato analizar el comporta-

miento de un equipo en unas

condiciones dadas. Este gran

avance se debe, fundamen-

talmente al desarrollo y per-

feccionamiento de las aplica-

ciones de la microelectrónica

al control y gestión de la ma-

quinaria en general, que tam-

bién se ha hecho patente en

las máquinas frigoríficas en los

últimos años.

La aplicación de dispositivos

de control basados en micro-

procesadores, permite la utili-

zación de todo tipo de senso-

res de temperatura, presión y

concentración, y la utilización

de lógicas de control que: por

una parte ponen al alcance de

los operadores, de manera in-

mediata, una información im-

portantísima e imprescindible

para el manejo de la máquina,

cuya obtención era como mí-

nimo, muy laboriosa con los

controles utilizados anterior-

mente; y por otra facilitan un

funcionamiento más estable y

seguro de las máquinas.

En materia de seguridad y es-

tabilidad de funcionamiento,

los nuevos criterios que se

aplican al diseño y la disponi-

bilidad de tecnologías más po-

tentes, han aportado grandes

mejoras. Así por ejemplo, se

ha conseguido que los proce-

sos de entrada en carga, pues-

ta en régimen y parada de las

máquinas, se desarrollen de

manera equilibrada y sin ries-

go de que se produzcan fenó-

menos perturbadores. La “te-

mible” cristalización, causa de

la mayoría de las incidencias y

paradas de equipos de absor-

ción con ciclos Bromuro de

Litio/Agua en el pasado, es

hoy en día, un fenómeno per-

fectamente controlable, y

puede prevenirse sin demasia-

da dificultad mediante contro-

ladores de nivel y de concen-

tración y válvulas automáticas.

La presencia de incondensa-

bles en el interior de la máqui-

na, indeseable por el efecto

negativo que ejerce sobre la

producción frigorífica, es hoy

fácilmente combatible me-

diante el empleo de sistemas

automáticos de purga de ele-

vadísima eficiencia.

Finalmente, la adaptación de

la producción a la demanda

energética en cada aplicación

se efectúa en las máquinas de

última generación con gran

efectividad, mediante procesa-

dores de acción P.I.D. Y con-

vertidores de frecuencia para

el accionamiento de los moto-

res de las bombas, con los que

se consiguen mejoras sustan-

ciales de la eficiencia de los ci-

clos y de los coeficientes de

operación (C.O.P.) de los

equipos.

Desde el punto de vista de re-

sistencia mecánica también se

han conseguido mejoras im-

portantes. La utilización de

aceros aleados de alta resisten-

cia en la fabricación de las en-

volventes permite una cons-

trucción más ligera, y el em-

pleo de tubos de materiales

inoxidables o de alta resisten-

cia a la corrosión, como el cu-

proniquel, en la fabricación de

los haces tubulares de los in-

tercambiadores de calor, facili-

ta mejores rendimientos en la

transmisión de calor al tiempo

que alarga la vida útil de las

máquinas.

El conjunto de mejoras accesi-

bles, gracias a la utilización de

nuevas tecnologías, junto con

las ventajas que los ciclos de

absorción ofrecen en lo relati-

vo al aprovechamiento de

energías residuales y su baja

influencia en el deterioro del

Medio Ambiente, en compa-

ración con otros sistemas de

refrigeración como más ade-

lante comentaremos, hacen

ARTÍCULO TÉCNICO

5 ABS-04 Operation Manual, The Trane Company 1994.

Page 7

que la Refrigeración por Ab-

sorción sea hoy considerada

como opción interesante para

la solución de problemas de

refrigeración en procesos in-

dustriales y de climatización,

para los que solo unos años

atrás era descartada.

INTERES ENERGETICO

En todo proceso de definición

de las posibles soluciones a un

determinado problema de

aprovechamiento energético,

los considerandos que más

fuertemente influyen en la de-

cisión de los proyectistas y de

las propiedades son de índole

económica, fundamentalmen-

te, aunque hoy en día las con-

sideraciones de impacto am-

biental tienen también una

importancia prioritaria.

Las relaciones entre el coste

de la inversión inicial requeri-

da y el beneficio esperado y

entre los costes y resultados

de explotación previstos, en

resumidas cuentas el “cash

flow” del proyecto, son deter-

minantes en la elección de la

solución idónea.

A partir de estas premisas, es

preciso analizar en detalle to-

das las posibles soluciones te-

niendo en consideración no

solo el coste de los equipos a

instalar, sino también el cos-

te de las energías a consumir,

con una proyección de futu-

ro sobre la evolución que,

previsiblemente, puedan ex-

perimentar estos últimos du-

rante el periodo que se esta-

blezca como plazo de amor-

tización de la instalación a

realizar. Este criterio, nor-

malmente, reduce de forma

drástica el abanico de posi-

bles opciones.

El coste inicial de una planta

frigorífica de absorción resul-

ta, en la mayoría de los casos,

superior al de un equipo de

compresión mecánica de la

misma capacidad. La razón

para esta diferencia está en la

muy superior cantidad de ma-

teriales metálicos que son ne-

cesarios para la fabricación de

los intercambiadores de calor,

en equipos que se basan en

procesos termodinámicos sin

prácticamente aportación del

equivalente térmico del traba-

jo mecánico.

Sin embargo, cuando se anali-

zan los costes de explotación a

partir del valor de las energías

consumibles, la balanza puede

desplazarse a favor de los

equipos de absorción, si se

dan las condiciones de partida

necesarias6.

C.O.P.

El concepto de C.O.P. (Coef-

ficient of Performance) en re-

frigeración, es sinónimo de

Eficiencia Energética en el

evaporador. C.O.P. se define

“oficialmente” como: “La

cantidad de refrigeración ob-

tenida de una máquina dividi-

da entre la cantidad de energía

que se requiere aportar para

conseguir esta refrigeración

(ASHRAE 1993)”7. En este

cómputo no se incluyen los

consumos auxiliares de ener-

gía eléctrica necesarios para el

funcionamiento de bombas y

ventiladores.

Los C.O.P.s esperables de los

ciclos de absorción son tam-

bién muy bajos comparados

con los de los ciclos de com-

presión mecánica. En máqui-

nas de absorción de una etapa,

con Bromuro de Litio, no se

superan C.O.P.s de 0,7, en

máquinas de doble etapa se al-

canzan valores que pueden ser

hasta 1,5 veces a los esperables

en una etapa, es decir de hasta

1,2, esto significa que las má-

quinas de doble etapa aprove-

chan mejor la energía que las

de etapa simple. En ciclos de

baja temperatura Amonia-

co/Agua se consiguen valores

de C.O.P. de 0,5 y pueden al-

canzarse máximos de 0,8.

Por el contrario en equipos de

compresión mecánica de gran

cantidad, con compresores

centrífugos y de tornillo, se

consiguen en la actualidad

rendimientos frigoríficos entre

4,5 y 5,5 kW/kW (C.O.P.s en

el evaporador de 4,5 a 5,5). A

igualdad de costes de las ener-

gías consumibles, estas dife-

rencias tan espectaculares ha-

brían convertido a las máqui-

nas de absorción, hace mucho

tiempo, en piezas de museo o

“curiosidades tecnológicas”.

¿Cuál puede ser, entonces, la

razón para que los ciclos de

absorción sigan teniendo ac-

tualmente una aplicación

práctica?. La respuesta es bas-

tante sencilla: El coste de pro-

ducir el trabajo mecánico ne-

cesario para obtener un kW de

refrigeración por ciclo de

compresión mecánica de va-

por es, normalmente, superior

al coste necesario para recupe-

rar la cantidad de calor a apli-

car para obtener el mismo kW

en un ciclo de absorción. El

coste de la energía básica es el

único factor que determina la

ARTÍCULO TÉCNICO

6 Application Guide for Absorption Cooling/Refrigeration using recovered heat, ASHRAE,

1995.

7 ASHRAE Fundamentals Handbook, SI Edition,1997.

Page 8

posible competitividad de los

sistemas de absorción frente a

los de compresión mecánica.

Por ejemplo: Si comparamos

un sistema de refrigeración

por compresión con un

C.O.P. esperable de 5,5, y un

sistema de absorción de do-

ble etapa con un C.O.P. de

1, en una aplicación en la

que se dispone de una fuente

de calor recuperable cuyo

coste por kW recuperado es

de 1 unidad mientras que el

coste de la energía eléctrica

necesaria para hacer funcio-

nar las máquinas de compre-

sión es de 6 unidades, será

evidente el interés de utilizar

el sistema de absorción, sim-

plemente a partir de los cos-

tes de las energías, sin tener

en consideración otras posi-

bles ventajas. Este es un aná-

lisis demasiado simplificado,

ya que no se han tenido en

consideración los costes

energéticos que implica el

funcionamiento de las torres

de recuperación, las bombas

de agua de torre, ni las bom-

bas de agua fría. Un estudio

más completo nos llevaría a

la conclusión de que, tenien-

do en cuenta todos los con-

sumos de todo tipo de ener-

gías en una aplicación dada,

el coste de la energía eléctri-

ca debería ser de 8 a 9 veces

superior al de la energía tér-

mica recuperada por hacer

que la opción por absorción

fuera competitividad con la

de compresión mecánica.

Lo que es evidente es que

siempre que exista la posibili-

dad de utilizar energías térmi-

cas desechables, gratuitas, o

de muy bajo coste, proceden-

tes de energías renovables, o

efluentes de procesos indus-

triales o de sistemas de coge-

neración, la aplicación de sis-

temas de absorción para la

producción frigorífica será

competitiva e interesante (Ap-

plication Guide for absorption

cooling/refrigeration using re-

covered heat ASHRAE, 1995)

También es preciso citar que

aún existen lugares en los que

la disponibilidad de energía

eléctrica para grandes poten-

cias no está garantizada, o

bien implica un coste muy ele-

vado, y sin embargo existen

combustibles fósiles accesi-

bles, gas natural por ejemplo,

a un precio aceptable. Esta es

otra posibilidad de aplicación

de los sistemas de absorción,

utilizando en estos casos má-

quinas con combustión direc-

ta que consumen un combus-

tible liquido o gaseoso direc-

tamente para la producción de

calor y frío de forma simultá-

nea o alternativa, con C.O.P.s

que pueden alcanzar valores

de 1,5.

Así mismo puede resultar

interesante la aplicación de

sistemas «híbridos», que se

basan en la instalación de má-

quinas de absorción en serie,

o en paralelo, con máquinas

de compresión mecánica so-

bre el mismo circuito de agua

enfriada. En estos sistemas,

las máquinas de compresión

se utilizan para hacer frente a

las cargas térmicas básicas, o

en horas valle, mientras que

las máquinas de absorción se

utilizan exclusivamente en

horas punta o para combatir

las demandas punta. Esto per-

mite dimensionar las máqui-

nas que consumen energía

mas cara para condiciones de

menor carga, lo que repercu-

te favorablemente en los cos-

tes de explotación de la insta-

lación.

REDUCCIÓN DE CON-

SUMOS PRIMARIOS

De todo lo comentado hasta

ahora puede extraerse otra

conclusión importante; Te-

niendo en cuenta que los sis-

temas de absorción son tanto

más interesantes, económica-

mente hablando, cuanto más

barata es la energía térmica

disponible para el acciona-

miento de las máquinas, está

claro que este tipo de equipos

son especialmente útiles para

recuperar calor de deshecho, y

esta particularidad permite en-

focar el problema de aprove-

chamiento energético desde

otro punto de vista.

Los sistemas de absorción no

solo hacen posible la utiliza-

ción de energías térmicas que

serian evacuadas a la atmósfe-

ra de no utilizarse estos siste-

mas para su recuperación y

aprovechamiento, sino que

además, al mismo tiempo, evi-

tan el consumo de energías

más caras, fósiles o eléctricas,

para su utilización en la pro-

ducción frigorífica. Es decir,

de alguna manera, dan lugar a

un doble ahorro de energía;

uno por la recuperación de

energías desechables y otro

por la reducción de consumos

primarios en la producción de

energía eléctrica.

EXPERIENCIAS EN EL

DISEÑO DE INSTALA-

CIONES

El cálculo de cualquier instala-

ción de plantas frigoríficas de

absorción debe efectuarse,

como en cualquier otro tipo

de instalación, con el rigor ne-

cesario para que se consigan

las prestaciones esperadas una

vez la instalación se encuentre

en servicio. El elevado coste

ARTÍCULO TÉCNICO

Page 9

inicial de los equipos condi-

ciona muchas veces a los pro-

yectistas en el sentido de in-

tentar ajustar por defecto la

capacidad útil de las plantas de

absorción, para así reducir su

tamaño y su coste. La deter-

minación de la potencia a ins-

talar en absorción debe reali-

zarse siempre a partir de los

valores de demanda máxima a

los que los equipos se van a

ver sometidos en las condicio-

nes de diseño.

No hay que olvidar que el

rendimiento de la máquina

de absorción va a efectuarse

directamente por la calidad y

la cantidad de energía aporta-

da a su concentrador, así

como por la variación de los

niveles energéticos de los

fluidos circulantes por su eva-

porador y absorbedor-con-

densador, como ya hemos co-

mentado. Esto quiere decir

que el proyectista debe poner

un especial cuidado en verifi-

car que se cumple la ecuación

de equilibrio del sistema en

cualquier condición, pero so-

bre todo en la de carga máxi-

ma.

En toda máquina de absor-

ción se debe cumplir la si-

guiente ecuación de equilibrio

térmico:

Hg+He=Ha+Hc

En la que:

Hg: Calor aportado al concen-

trador.

He: Calor aportado al evapo-

rador.

Ha: Calor cedido en el absorbe-

dor

Hc: Calor cedido en el conden-

sador.

Si los caudales de agua, o va-

por, en circulación por los dis-

tintos intercambiadores, difie-

ren de los de proyectos en las

condiciones reales de una ins-

talación dada, o bien las tem-

peraturas de los fluidos son

distintas de las definidas, el ci-

clo frigorífico de la máquina

se autoequilibrará, en la medi-

da de sus posibilidades, modi-

ficando los saltos térmicos y

las condiciones de trabajo del

equipo, para tratar de conse-

guir que se igualen los térmi-

nos de la ecuación anterior.

Esto, lógicamente llevará a la

máquina a funcionar en unas

condiciones que se parecerán

poco a aquellas para las que

fue proyectada. Y que será

muy difícil corregir, por no

decir imposible, una vez la

instalación en servicio.

Por ello permítasenos insistir

en la importancia que tiene

que el diseñador de la instala-

ción se asegure muy bien “a

priori” de que las condiciones

de cálculo van a ser realmen-

te alcanzables, cuando la ins-

talación se ejecute. Deberá

verificar principalmente los

siguientes factores para las

condiciones de diseño a plena

carga:

– Caudal real de energía dis-

ponible a aportar al concen-

trador; gasto de vapor a la

presión de diseño, o caudal

de agua caliente a la tem-

peratura máxima alcanzable

para el dimensionamiento

de la planta enfriadora.

– Caudal de agua nominal en

el evaporador y temperatu-

ras de entrada y salida de

agua.

– Caudal de agua nominal a

través del absorbedor y con-

densador y temperaturas má-

xima y mínima alcanzables

en la torre de recuperación.

– Capacidad real de disipa-

ción de calor en la torre de

recuperación, en las con-

diciones nominales de dise-

ño, para los caudales y tem-

peraturas anteriores.

A partir de estos parámetros

verificará que la ecuación de

equilibrio se cumple.

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 6. Relación entre Capacidad Frigorífica y Energía aportada.

Page 10

Para enfatizar la importancia

de estas comprobaciones, co-

mentaré un error de cálculo

que ha dejado de ser anecdó-

tico para hacerse típico, dada

la frecuencia con que se pro-

duce: En el diseño de sistemas

de cogeneración se da la ten-

dencia de tratar de escatimar

en el diseño de la planta o

plantas de absorción que van a

encargarse de aprovechar el

calor de refrigeración de los

grupos. Es evidente que,

cuanto mayor sea el nivel tér-

mico de la energía aportada al

concentrador de la máquina,

mayor es el rendimiento de

esta para una capacidad de

producción frigorífica de dise-

ño determinada y, conse-

cuentemente, son menores su

tamaño y su coste.

Por su parte, los grupos elec-

trógenos, sobre todo si son

accionados por motores de ci-

clo Otto o Diesel, tienen me-

jores rendimientos cuando sus

temperaturas de trabajo se

mantienen en valores inferio-

res a los máximos admisibles a

régimen. La tendencia es a di-

mensionar las plantas de

absorción para valores de en-

trada de agua caliente al con-

centrador coincidentes con las

temperaturas límite de trabajo

de los motores. En el

funcionamiento real de la ins-

talación, estos valores límite

no pueden mantenerse duran-

te periodos de tiempo prolon-

gados, ya que repercuten ne-

gativamente en el rendimien-

to de los motores e incluso

originan paradas de estos por

seguridad de alta temperatura.

El resultado es que el agua ca-

liente llega al concentrador,

en condiciones estables de

plena carga, a temperaturas

que son inferiores hasta en

100C al valor de diseño para el

que la planta fue calculada. Y

en estas condiciones el rendi-

miento de una planta de ab-

sorción definida cae de forma

exponencial.

Por ejemplo; una enfriadora

de simple efecto para una ca-

pacidad nominal de 2000 kW

trabajando con agua en el

concentrador a 130°C (condi-

ción nominal de diseño de la

máquina), dará una produc-

ción de aproximadamente

1.200 kW con agua a 115°C,

y no llegará a producir 800

kW con agua entrando al con-

centrador a 95°C. Conse-

cuentemente se afectarán las

condiciones de trabajo del

evaporador, absorbedor y

condensador, las temperaturas

de agua en la torre disminui-

rán y la torre quedará sobredi-

mensionada, y en el evapora-

dor no será posible alcanzar

las temperaturas de agua fría

de diseño. La máquina traba-

jara con niveles de concentra-

ción muy bajos, y sin embargo

estará sometida a riesgo de

cristalización como conse-

cuencia de trabajar con bajas

temperaturas del agua de to-

rre a la entrada del absorbe-

dor.

Cuando exista la duda razona-

ble de que en una instalación

puedan darse situaciones

como la comentada, es prefe-

rible dividir la potencia

requerida entre dos e instalar

dos plantas de absorción para

el 50% de la demanda, cada

una, aunque esto evidente-

mente, supone una inversión

inicial mayor.

IMPACTO AMBIENTAL

Por ultimo, pero no por me-

nos importante, vamos a co-

mentar las peculiaridades de

los equipos de refrigeración

por absorción en lo relativo

a la incidencia de su utiliza-

ción sobre el medio ambien-

te.

Me centraré en el comentario

de los ciclos Agua-Bromuro

de Litio, cuya influencia me-

dioambiental considero me-

nos conocida, ya que los ciclos

Amoniaco-Agua están mas

condicionados en su efecto

medioambiental por la pre-

sencia del Amoniaco como re-

frigerante, y su divulgación ha

sido más amplia por esta ra-

zón, al ser este agente frigorí-

fico plenamente ecológico,

sobre todo en lo relativo a su

ODP (Potencial de Destruc-

ción de Ozono) y GWP (Efec-

to Invernadero). Los aspectos

de impacto indirecto, en fun-

ción de la contaminación ori-

ginada en la producción de

energía eléctrica, y de TEl

(Impacto Ambiental Global),

son prácticamente comunes a

ambos tipos de ciclos y están

en relación directa con los

COPs de cada máquina, para

cada aplicación concreta, por

lo que serán válidas para el ci-

clo Amoniaco-Agua las consi-

deraciones que se harán sobre

los ciclos Agua-Bromuro de

Litio.

ABSORCIÓN VERSUS

COMPRESIÓN

MECÁNICA.

Dejando a un lado el impacto

medioambiental de los agentes

frigoríficos, que se tratará en el

apartado siguiente, entre las

máquinas frigoríficas de absor-

ción y las de compresión mecá-

nica de vapor, existen diferen-

cias muy significativas en cuan-

to a la influencia de su utiliza-

ARTÍCULO TÉCNICO

Page 11

ción sobre el medio ambiente.

Los expertos en esta materia,

han coincidido en que el fac-

tor que determina con mayor

exactitud la incidencia sobre el

medio ambiente de una má-

quina o proceso, es el que se

ha dado en denominar TEl

(Total Environmental Impact)

que engloba todos los pará-

metros de influencia:

– ODP (Potencial de des-

trucción de Ozono).

– GWP (Potencial de calenta-

miento global-Efecto In-

vernadero)

– Consumo de los equipos

(COP).

– Vida atmosférica.

– Carga de los equipos (Re-

frigerante).

– Emisiones de los equipos.

De todos estos parámetros el

de mayor importancia, cuando

nos referimos a la maquinaria

frigorífica, resulta ser el consu-

mo de los equipos, englobando

tanto los consumos directos de

energía de cada máquina como

los de energías primarias y fósi-

les necesarios para la produc-

ción de la energía eléctrica que

después se va a consumir en

ella, e incluyendo las emisiones

de gases invernadero (CO2,

fundamentalmente) que van

aparejadas con la producción

de esta energía.

La Agencia Internacional del

Medio Ambiente ha determi-

nado que el 98% del TEl de

una planta frigorífica se debe a

la emisión de gases inver-

nadero que se originan en la

producción de la energía eléc-

trica necesaria para su funcio-

namiento. Solo el 2% restante

se debe a las emisiones origi-

nadas por la propia máquina.

Si consideramos ahora que el

consumo eléctrico de una plan-

ta de absorción es, por término

medio, un 7% del correspon-

diente a un equipo de compre-

sión mecánica, y que la energía

térmica que consume, salvo en

las aplicaciones de combustión

directa, procede como efluente

de un proceso, es decir que su

impacto medioambiental se

debe a otras necesidades ajenas

a las de la producción frigorífi-

ca, concluiremos que el TEl de

una planta de absorción es tan

solo el 7,15% respecto al equi-

po de compresión mecánica

equivalente.

Este valor se reduce hasta el

7% si tenemos en cuenta que

un equipo de absorción no

origina emisiones propias, ya

que su interior, por principio,

se encuentra en depresión

frente a la atmósfera, y que

aun en el supuesto de que por

una avería se produjera algún

vertido o emisión al exterior

de sus fluidos interiores, esto

no tendría ningún efecto con-

taminante para el medio,

dadas las características de es-

tas sustancias.

En equipos que funcionan con

combustión directa, el efecto de

las emisiones propias se acentúa,

no por lo que se refiere a las

emisiones indirectas que se ori-

ginan en la producción de ener-

gía eléctrica que supondrían un

porcentaje equivalente al co-

mentado para equipos actuados

por vapor o agua caliente, sino

por la emisión de los productos

de la combustión que se gene-

ran en la máquina. En este sen-

tido, considerando un COP me-

dio de 1 en la producción frigo-

rífica, y un rendimiento en la

combustión de un 90%. con gas

natural, alcanzaríamos un valor

de TEI prácticamente idéntico

al que correspondería a un equi-

po de compresión de la misma

capacidad frigorífica accionado

eléctricamente y con un COP

de 4,5. Esto sin tener en cuenta

los efectos debidos a los agentes

frigoríficos, que en caso de la ab-

sorción serían nulos.

REFRIGERANTES

En lo que a agentes frigoríge-

nos se refiere, la balanza se in-

clina favorablemente a favor de

la utilización de ciclos de absor-

ción frente a los de compresión

mecánica para la producción

frigorífica. Desde el punto de

vista medioambiental el interés

de los primeros es evidente, por

las siguientes razones:

En los ciclos Agua-Bromuro

de Litio el refrigerante que se

utiliza R-718 (agua destila-

da), y el absorbente es una

solución de Bromuro de Li-

tio. En los ciclos Amoniaco-

Agua se utiliza R-7l7(Amo-

niaco) como refrigerante y

agua destilada como absor-

bente. Las tres sustancias tie-

nen un comportamiento muy

favorable con el medio am-

biente, como se resume en la

tabla siguiente, si bien se pre-

cisan precauciones especiales

para la manipulación y man-

tenimiento de los equipos

que trabajan con Amoniaco,

dada la peligrosidad de esta

sustancia para el ser humano,

sobre la que no es preciso

abundar ya que es sobrada-

mente conocida.

Por lo que respecta al agua, solo

cabe señalar la necesidad de

controlar su pureza cuando se

emplea como refrigerante, más

ARTÍCULO TÉCNICO

Page 12

por lo que puede afectar al ren-

dimiento de los equipos que por

sus efectos sobre las personas y

el medio ambiente para los que

es completamente inocua.

La sal de Bromuro de Litio es,

así mismo inocua, aunque en

solución acuosa tiene efectos

detergentes bastante acusados

por lo que no debe ser ingeri-

da y conviene ser manipulada

con la precaución necesaria

para evitar derrames que pue-

den decolorar los suelos de

madera y otros materiales or-

gánicos. No se requieren mas

prevenciones.

APROVECHAMIENTOS

ALTERNATIVOS

Por último no queremos dejar

de comentar las posibilidades

de los equipos de absorción

para ser utilizados para la refri-

geración y climatización en

aplicaciones en las que se dis-

pone de fuentes alternativas de

energía. Energías no conven-

cionales como la Geotérmica,

la Biomasa y la Solar Térmica

pueden ser empleadas como

fuente de aporte energético a

los concentradores de plantas

de absorción de simple efecto,

para valores de temperatura de

agua comprendidos entre 80 y

130°C, bien es verdad que con

COPs bastante bajos, alrede-

dor de 0,5, pero con la venta-

ja que supone la independen-

cia de fuentes convencionales

de energía y, sobre todo, el

ahorro de combustibles fósiles

y la reducción del impacto am-

biental que su uso lleva apare-

jado.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

(1) Absorption refrigeration.

Air Conditioning Clinic, n°

2803-11-677, The Trane

Company. La Crosse (Wis-

consin) 1985.

(2) Reglamento de Instalacio-

nes de Calefacción, Climatiza-

ción y Agua Caliente Sanitaria

(R.D. 1618/1980, de 4 de

julio), y sus Instrucciones

Técnicas complementarias

(ITIC) (Orden de la Presiden-

cia del Gobierno de 16 de ju-

lio de 1981).

(3) Reglamento de Instala-

ciiones Térmicas en los Edifi-

cios (RITE), y sus Instruccio-

nes Técnicas Complementa-

rias (ITE) (R.D. 1751/1998,

de 31 de julio) (B.O.E., nº

186, de 5 de agosto de 1998).

(4) ARI (Air-Conditioning

and Refrigeration Institute),

Standard 560, Absorption wa-

ter chiling and water heating

packagesl, Arlington (Virgi-

nia), 1992.

(5) ABS-04 Operation Ma-

nual, The Trane Company, La

Crosse (Wisconsin) 1994.

(6) Chad B. Dorgan, Steven

P. Leight, Charles E.Dorgan,

Application Guide for Ab-

sorption Cooling/Refrigera-

tion Using Recovered Heat,

ASHRAE (American Society

of Heating, Refrigerating and

Air-Conditioning Engineers

Inc.), Atlanta (Georgia),

1995.

(7) ASHRAE Fundamentals

Handbook, SI Edition, ASH-

RAE (American Society of he-

atin, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers Inc),

Atlanta (Georgia), 1997. ❙

ARTÍCULO TÉCNICO

REFRIGERANTES Y ABSORBENTES

R-717

R-718

BrLi

Amoniaco

Agua

Sal Diluida

Estabilidad química ..................................

Media

Alta

Alta

Toxicidad ..................................................

Alta

Nula

Baja

Disponibilidad ...........................................

Alta

Alta

Alta

Efectos contaminantes.............................

Bajos

Nulos

Nulos

ODP..........................................................

o

o

o

GWP.........................................................

o

o

o

TEWI ........................................................

Bajo

Nulo

Bajo

Calor lat. vaporización..............................

1,25 MJ/kg

2,5 MJ/kg

N/A

Coste ........................................................

Medio

Bajo

Medio